## Tabelle1
lfd. Nr. | Frage/Hinweis vom | Fragen/Hinweise | Antworten
1 | 2025-02-18 | 1) Sie wünschen eine Fertigstellung des Bauvorhabens zum 01.05.2025. Dürfen wir davon ausgehen, dass es sich um einen Fehler handelt? Die Bindefrist läuft bis in den April hinein und danach muss für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung mit mind. 12 Wochen Lieferzeit gerechnet werden. 2) Wer schließt die vom AG bereitgestellten Medien an das Modulgebäude an? (Strom, Wasser, etc) 3) Darf das Regenwasser frei ins Erdreich versickern? 4) Bringt der Bauherr eine PV Anlage auf dem Dach an? Das ist wichtig für die statische Berechnung. 5) Werden Brandmeldesysteme wie funktvernetzte Rauchmelder und Druckknopfmelder gefordert? 6) Soll die Anlage mit Rettungs- und Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet werden? | 1) Die Lieferung hat bitte (wie im LV sowie in der Bewertungsmatrix und in der EU-Bekanntmachung genannt) im Zeitraum vom 01.05.2025 bis spätestens 29.08.2025 zu erfolgen. Eine frühere Fertigstellung wird gem. Bewertungsmatrix besser bewertet. 2) Der AN hat die vom AG bereitgestellten Medien (Strom, Wasser etc.) an das Modulgebäude anschließen. 3) Ja, das Regenwasser darf frei in das Erdreich versickern. 4) Ja, es ist vorgesehen, dass der AG / Bauherr eine PV-Anlage auf dem Dach anbringt. 5) s. beigefügte Anlage 04.1 (Stellungnahme Feuerwehr) 6) s. beigefügte Anlage 04.1 (Stellungnahme Feuerwehr)
2 | 2025-02-26 | 1) Gibt es ein Brandschutzkonzept ? 2) Welche Gebäudeklasse hat der Kindergarten ? 3) Sollen wirklich EnEv Vorgaben eingehalten werden oder das aktuelle GEG ? 4) Wenn GEG eingehalten werden soll, dann bis zu welcher Standzeit (bis 5 Jahre oder unbegrenzt)? | 1) Nein, es existiert kein Brandschutzkonzept, jedoch eine Stellungnahme der Feuerwehr (s. beigefügte Anlage 04.1). 2) s. beigefügte Anlage 04.1 (Stellungnahme Feuerwehr; dort unter ,,Objektbeschreibung"). 3) Ja, es soll die aktuelle GEG angewendet werden. 4) Die GEG soll unbegrenzt eingehalten werden, da wir von einer Standzeit von mindestens 8 Jahren ausgehen.
3 | 2025-03-03 | wir sind uns mit der formulierung der Feuerwehrstellungnahme nicht ganz sicher ob nur tragenden Bauteile feuerhemmend (R30) ausgeführt werden müssen oder auch Wände und Decken die nichttragend sind (F30) ? | Alle Bauteile müssen mindestens feuerhemmend ausgeführt werden, nicht nur die tragenden.
4 | 2025-03-04 | In der Anlage 4.1 Seite 2 unter Punkt Branderkennung erklären Sie wie folgt: "Das Gebäude ist flächendeckend mit einer Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826 und ... auszustatten. Die Brandwarnanlage ist nach DIN VDE 0833-2 zu planen. Welche DIN und welche Ausstattung soll hier kalkulatorisch betrachtet werden? Bitte klären Sie auf. | Ausstattung der Anlage nach DIN VDE V 0826-2
5 | 2025-03-10 | gibt es die Möglichkeit einer Abschlagszahlung.Bei Freigabe der Werkpläne 50% der Gesamtsumme gegen Vorlage einer Bankbürgschaft vom AN. | Nein, dies ist nicht vorgesehen.
6. | 2025-03-10 | wir bitten um Auskunft zu folgenden Fragen : 1. Ist das behindertengerechte WC in Standardausführung oder mit Rückenlehne und mit Spülfernauslösung in beiden Stützgriffen gewünscht ? 2. Ist in dem Treppenhaus ein zusätzlicher Handlauf an der Wand nötig ? Ist ein zusätzlicher Kinderhandlauf erwünscht ? Welche lichte Laufbreite ist gefordert ? 3. Soll ein zentraler Elektro-Hauptverteiler angeboten werden, sodaß dieser die Schnittstelle zwischen Containerleistung und bauseitiger Hauptanschußleitung darstellt ? 4. Wird der EDV-Schrank bauseits geliefert und angeschlossen ? | 1. Standardausführung reicht aus. 2. Ein Kinderhandlauf ist erforderlich an beiden Treppen, auch der Fluchttreppe, jeweils beidseitig. Lichte Breite nach AStRL 1,20m. 3. Ja, es soll ein Elektro-Unterverteiler mit angeboten werden. 4. Nein, der EDV-Schrank soll vom Bieter kommen, angeschlossen wird bauseits.